|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «30» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА  «Здания и сооружения»

20.02.04 «Пожарная безопасность»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ С.В. Макаренко

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Практическая работа № 1-2 Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара. | 5 |
| Практическая работа № 3-4 Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты. | 16 |
| Практическая работа № 5-6 Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. | 25 |
| Практическая работа № 7-8 Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. | 34 |
| Практическая работа № 9 Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. | 45 |
| Практическая работа № 10 Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. | 49 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое  занятие подготовленным к выполнению практической  работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия

Основные источники:

- Демехин В. Н. , Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре., М., Академия ГПС МЧС России, 2015

- Мосалков К. Л., Огнестойкость строительных конструкций., М., Спецтехника, 2013

- Ройтман М. Я., Противопожарное нормирование в строительстве., М., Стройиздат, 2013

- Ильин Н. А., Техническая экспертиза зданий, поврежденных пожаром., М., Стройиздат, 2016

- Баратов А. Н., Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. 1-я и 2-я части., М., «Химия», 2016

- Информационно-справочная система «Гарант»

7.   Своды правил. Системы противопожарной защиты. – М.: ООО «Издательство «Пожнаука», 2014. – 618 с.

Дополнительные источники:

1. Национальная справочно-информационная служба

в области пожарной безопасности. Электронная база данных  документов по пожарной безопасности.

3.Технические средства обучения:

1) персональный компьютер;

2) проектор;

3) интерактивная доска;

Порядок выполнения отчета по практической работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту

- Продемонстрировать результаты выполнения

предложенных заданий преподавателю.

- Записать выводы о проделанной работе.

- Ответить на контрольные вопросы.

Практическая  работа № 1-2.

«Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара».

Цель работы: овладение методикой отнесения строительных материалов к группам пожарной опасности и определения классы пожарной опасности строительных материалов.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара;

знать:

виды, свойства и применение основных строительных материалов;

пожарно-технические характеристики строительных материалов;

поведение строительных материалов в условиях пожара.

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Определение показателя горючести материала производят на экспериментальных установках по ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Метод испытания на горючесть [12], который регламентирует два метода испытаний (I и II). Метод испытания - I [12] предназначен для определения относится строительный материал к негорючим или к горючим.

Сущность метода состоит в том, что 5 образцов-цилиндров с размерами: диаметр – 45 мм и высота – 50 мм, изготовленных из одного и того же испытуемого материала, поочередно подвергают нагреву в течение 30 мин в трубчатой электропечи, предварительно нагретой до 750 оС. По среднему арифметическому результатов испытаний 5 образцов материал относят к негорючим (НГ) при следующих параметрах:

- прирост температуры при нагреве образца материала в трубчатой электропечи - t  50 оС;

- потеря массы образца в результате испытания - m   50 %;

- продолжительность устойчивого пламенного горения образца в печи -    10 с.

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим (Г). Для негорючих материалов другие показатели пожарной опасности не определяют. Если материал отнесен к горючим, для него согласно требованиям следует определять и другие показатели пожарной опасности строительного материала.

Группу строительного материала по горючести определяют по методу – II [12]. Испытания проводят на крупномасштабной установке (экспериментаторы ее называют «шахтной печью») на 3-х комплектах образцов - по 4 образца–пластины с размерами – 1000х190 мм и фактической толщиной (но не более 70 мм), изготовленные из одного и того же испытуемого материала, сложенные в виде короба и установленные вертикально в печь, где их подвергают огневому воздействию от газовой горелки в течение 10 мин. При этом фиксируют параметры, отраженные в табл. 1.1. Среднее арифметическое результатов испытаний 12 (в общей сложности) образцов-пластин оценивают по этой таблице.

Материал следует относить к определенной группе по горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных табл. 1.1 для этой группы. В том случае, если числовое значение хотя бы  одного из параметров будет превышать значение, указанное в соответствующей строке табл. 1.1, то материал следует относить к более пожароопасной группе.

Таблица 1.1

Классификация материалов по группам горючести

| Группы материалов по горючести | Температура дымовых газов, t, Cо | Параметры горючести |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по массе Sm, % | Продолжительность самостоятельного горения, с |
| Г1 – слабогорючие Г2 – умеренногорючие Г3 – нормальногорючие Г4 – сильногорючие | ≤135 ≤235 ≤450 >450 | ≤65 ≤85 >85 >85 | ≤20 ≤50 >50 >50 | 0 ≤30 ≤300 >300 |

Примечание к таблице 1.1: для материалов групп по горючести Г1, Г2, Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании.

Группу строительного материала по воспламеняемости определяют по экспериментальному методу, регламентируемому ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

Для испытаний изготавливают 15 образцов, имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина образцов должна составлять не более 70 мм. При каждой величине ППТП испытания проводят на трех образц мм, изготовленных из одного и того же испытуемого материала, определяют минимальную величину поверхностной плотности теплового потока, при которой возникает устойчивое пламенное горение материала.

Эту величину называют критической поверхностной плотностью теплового потока (сокращённо обозначают КППТП, кВт/м2).

Лучистый тепловой поток создают с помощью электрической радиационной панели, выделяющиеся газообразные продукты терморазложения материала поджигают с помощью пламени от источника зажигания (газовой горелки). По величине КППТП материалы классифицируют на 3 группы по воспламеняемости (табл. 1.2)

Таблица 1.2

Классификация строительных материалов по группам воспламеняемости

| Группы материалов по воспламеняемости | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- |
| В1 – трудновоспламеняемые В2 – умеренновоспламеняемые В3 – легковоспламеняемые | >35 20–35 < 20 |

- Группу строительного материала по распространения пламени экспериментально определяют согласно ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. [14] - для материалов поверхностных слоёв пола и кровли. Для испытаний изготовляют 5 образцов с размерами 1100 ґ 250 мм  из одного и того же испытуемого материала. Для стандартных испытаний образцы изготовляют в сочетании с негорючей основой (в качестве негорючей основы используют асбестоцементные листы толщиной 10 или 12 мм).

Толщина образца с негорючей основой должна составлять не более 60 мм. В процессе испытания определяют величину КППТП в кВт/м2, при которой происходит распространение пламени по поверхности образца материала. По среднему значению величины КППТП, полученной при испытании 5 образцов, материалы по распространению пламени по поверхности классифицируют согласно таблице 1.3

Таблица 1.3

Классификация материалов по распространению пламени

| Группы материалов по распространению пламени | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- |
| РП 1 – нераспространяющие РП 2 – слабораспространяющие РП 3 – умереннораспространяющие РП 4 – сильнораспространяющие | 11,0 и более От 8,0, но менее11,0 От 5,но менее 8 < 5 |

Группу строительного материала по дымообразующей способности экспериментально определяют по методу, регламентируемому ГОСТ 24632-81 Метод определения дымообразования  [15].

Сущность метода состоит в том, что испытания проводят на 10 образцах квадратной формы со стороной – 40 мм и фактической толщиной (но не более 10 мм), изготовленных из одного и того же испытуемого материала - по 5 образцов поочередно в двух режимах - пламенного горения и режиме тления. При этом определяют коэффициент дымообразования, характеризующий ухудшение светопропускания в задымленной атмосфере испытательной камеры, через которую пропускают луч света от лазера. Среднее арифметическое результатов испытаний образцов в каждом режиме отдельно оценивают по данным, приведенным в таблице 1.4

Таблица 1.4

Классификация материалов по дымообразующей способности

| Группы материалов по дымообразующей способности | Коэффициент дымо-образования Dm, м2/кг |
| --- | --- |
| Д1 – с малой дымообразующей способностью Д2 – с умеренной дымообразующей способностью Д3 – с высокой дымообразующей способностью | 50 50–500 500 |

Группу строительного материала по токсичности продуктов его терморазложения и пламенного горения определяют по индексу токсичности экспериментально по методу, регламентируемому ГОСТ 12.1.044-89[16] Номенклатура показателей и методы их определения

Сущность метода состоит в том, что испытания проводят (так же, как и в предыдущем методе) на 10 образцах квадратной формы со стороной – 40 мм и фактической толщиной (но не более 10 мм), изготовленных из одного и того же испытуемого материала - по 5 образцов в режимах пламенного горения и тления. При этом определяют индекс токсичности (HCL50), характеризующий массу материала, которую необходимо сжечь в камере сгорания экспериментальной установки, чтобы выделилось достаточно газообразных токсичных продуктов для обеспечения гибели не менее 50 % подопытных животных – белых мышей. Среднее арифметическое результатов испытаний образцов в режиме, обеспечивающем наибольшее выделение токсичных веществ, оценивают по данным, приведенным в таблице 1.5

Таблица 1.5

Классификация материалов по значению показателя

токсичности продуктов горения

| Группа материалов по токсичности продуктов горения | HCL50, г/м3 |
| --- | --- |
| Т1 – малоопасные Т2 – умеренноопасные Т3 – высокоопасные Т4 – чрезвычайноопасные | 120 40–120 13-40 13 |

Задания для практической работы

Вариант № 1

. Образцы строительного материала испытали на установке «шахтная печь». Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по горючести относится материал согласно[12], почему (ответ обосновать)?

| N образца | Температура дымовых газов t, 0С | Время самостоятельного горения, с | Степень повреждения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длине | по массе, |
| 1 2 3 | 130 124 151 | 124 128 111 | 68 62 66 | 20 18 21 |

Образцы строительного материала испытали на воспламеняемость. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по воспламеняемости относится материал согласно [13], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 35,2 37,7 38,6 39,1 36,3 |  | 6 7 8 9 10 | 37,4 38,9 39,2 35,1 35,2 |  | 11 12 13 14 15 | 39,3 38,7 35,6 38,3 37,3 |

Образцы кровельного строительного материала испытали на распространение пламени. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по распространению пламени. относится материал согласно [14], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 12,2 10,8 9,7 |  | 4 5 | 8,5 13,1 |

Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность в двух режимах. Результаты испытания приведены в таблице. К какой группе по дымообразующей способности относится материал согласно [15], почему (ответ обосновать)?

| № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме пламенного горения) Dm, м2/кг | № образца | Коэффициент дымо-образования (в режиме тления ) Dm, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 450 520 535 540 456 | 1 2 3 4 5 | 450 500 520 470 559 |

Образцы полимерного строительного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытания приведены в таблице. Время испытания - 30 мин. К какой группе по токсичности продуктов горения относится материал согласно [16],  почему (ответ обосновать)?

| № образца | Показатель токсичности (в режиме пламенного горения) НCL-50, г/м3 | № образца | Показатель токсичности (в режиме тления) НCL-50, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 | 42 38 41 39 39 | 1 2 3 4 5 | 40 39 38 42 42 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу

класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д  1000 м2/кг.

Вариант № 2

. Образцы строительного материала испытали на установке «шахтная печь». Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по горючести относится материал согласно[12], почему (ответ обосновать)?

| N образца | Температура дымовых газов t, 0С | Время самостоятельного горения, с | Степень повреждения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длине | по массе, |
| 1 2 3 | 230 224 251 | 60 65 63 | 68 62 66 | 50 48 51 |

Образцы строительного материала испытали на воспламеняемость. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по воспламеняемости относится материал согласно [13], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 36,3 37,7 38,6 39,1 35,2 |  | 6 7 8 9 10 | 38,9 39,2 35,1 37,3 35,2 |  | 11 12 13 14 15 | 38,7 39,3 35,6 38,3 37,4 |

Образцы кровельного строительного материала испытали на распространение пламени. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по распространению пламени. относится материал согласно [14], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 12,2 11,8 9,9 |  | 4 5 | 8,6 8,1 |

Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность в двух режимах. Результаты испытания приведены в таблице. К какой группе по дымообразующей способности относится материал согласно [15], почему (ответ обосновать)?

| № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме пламенного горения) Dm, м2/кг | № образца | Коэффициент дымо-образования (в режиме тления ) Dm, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 450 520 535 540 456 | 1 2 3 4 5 | 450 500 520 470 559 |

Образцы полимерного строительного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытания приведены в таблице. Время испытания - 30 мин. К какой группе по токсичности продуктов горения относится материал согласно [16],  почему (ответ обосновать)?

| № образца | Показатель токсичности (в режиме пламенного горения) НCL-50, г/м3 | № образца | Показатель токсичности (в режиме тления) НCL-50, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 39 38 41 42 39 | 1 2 3 4 5 | 41 39 38 41 42 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу

класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д  1000 м2/кг.

Вариант № 3

Образцы строительного материала испытали на установке «шахтная печь». Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по горючести относится материал согласно[12], почему (ответ обосновать)?

| N образца | Температура дымовых газов t, 0С | Время самостоятельного горения, с | Степень повреждения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длине | по массе, |
| 1 2 3 | 310 322 298 | 360 365 30 | 88 82 86 | 60 68 61 |

Образцы строительного материала испытали на воспламеняемость. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по воспламеняемости относится материал согласно [13], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 16,3 17,7 18,6 19,1 15,2 |  | 6 7 8 9 10 | 18,9 19,2 15,1 17,3 15,2 |  | 11 12 13 14 15 | 18,7 19,3 15,6 18,3 17,4 |

Образцы кровельного строительного материала испытали на распространение пламени. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по распространению пламени. относится материал согласно [14], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 8,7 9,9 12,0 |  | 4 5 | 8,4 11,8 |

Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность в двух режимах. Результаты испытания приведены в таблице. К какой группе по дымообразующей способности относится материал согласно [15], почему (ответ обосновать)?

| № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме пламенного горения) Dm, м2/кг | № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме тления ) Dm, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 540 456 450 535 520 | 1 2 3 4 5 | 559 470 500 450 520 |

Образцы полимерного строительного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытания приведены в таблице. Время испытания - 30 мин. К какой группе по токсичности продуктов горения относится материал согласно [16],  почему (ответ обосновать)?

| № образца | Показатель токсичности (в режиме пламенного горения) НCL-50, г/м3 | № образца | Показатель токсичности (в режиме тления) НCL-50, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 29 28 31 32 29 | 1 2 3 4 5 | 31 29 28 31 32 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу

класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д  1000 м2/кг.

Вариант № 4

Образцы строительного материала испытали на установке «шахтная печь». Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по горючести относится материал согласно[12], почему (ответ обосновать)?

| N образца | Температура дымовых газов t, 0С | Время самостоятельного горения, с | Степень повреждения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длине | по массе, |
| 1 2 3 | 430 445 450 | 200 295 287 | 78 72 76 | 50 48 54 |

Образцы строительного материала испытали на воспламеняемость. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по воспламеняемости относится материал согласно [13], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 44,3 37,7 38,6 42,1 35,2 |  | 6 7 8 9 10 | 38,9 39,2 35,1 37,3 35,2 |  | 11 12 13 14 15 | 38,7 39,3 35,6 38,3 37,4 |

Образцы кровельного строительного материала испытали на распространение пламени. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по распространению пламени. относится материал согласно [14], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 12,2 11,8 11,9 |  | 4 5 | 12,6 11,1 |

Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность в двух режимах. Результаты испытания приведены в таблице. К какой группе по дымообразующей способности относится материал согласно [15], почему (ответ обосновать)?

| № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме пламенного горения) Dm, м2/кг | № образца | Коэффициент дымо-образования (в режиме тления ) Dm, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 45 52 53 54 45 | 1 2 3 4 5 | 45 50 52 47 55 |

Образцы полимерного строительного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытания приведены в таблице. Время испытания - 30 мин. К какой группе по токсичности продуктов горения относится материал согласно [16],  почему (ответ обосновать)?

| № образца | Показатель токсичности (в режиме пламенного горения) НCL-50, г/м3 | № образца | Показатель токсичности (в режиме тления) НCL-50, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 13 13 14 14 13 | 1 2 3 4 5 | 12 13 13 11 12 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу

класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д  1000 м2/кг.

Вариант № 5.

Образцы строительного материала испытали на установке «шахтная печь». Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по горючести относится материал согласно[12], почему (ответ обосновать)?

| N образца | Температура дымовых газов t, 0С | Время самостоятельного горения, с | Степень повреждения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длине | по массе, |
| 1 2 3 | 245 240 235 | 100 115 120 | 48 42 46 | 30 38 41 |

Образцы строительного материала испытали на воспламеняемость. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по воспламеняемости относится материал согласно [13], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 36,3 37,7 38,6 39,1 35,2 |  | 6 7 8 9 10 | 38,9 39,2 35,1 37,3 35,2 |  | 11 12 13 14 15 | 38,7 39,3 35,6 38,3 37,4 |

Образцы кровельного строительного материала испытали на распространение пламени. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе по распространению пламени. относится материал согласно [14], почему (ответ обосновать)?

| № образца | КППТП, кВт/м2 |  | № образца | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 12,2 11,8 12,9 |  | 4 5 | 11,6 12,1 |

Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность в двух режимах. Результаты испытания приведены в таблице. К какой группе по дымообразующей способности относится материал согласно [15], почему (ответ обосновать)?

| № образца | Коэффициент дымообразования (в режиме пламенного горения) Dm, м2/кг | № образца | Коэффициент дымо-образования (в режиме тления ) Dm, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 150 220 235 240 256 | 1 2 3 4 5 | 250 300 320 270 359 |

Образцы полимерного строительного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытания приведены в таблице. Время испытания - 30 мин. К какой группе по токсичности продуктов горения относится материал согласно [16],  почему (ответ обосновать)?

| № образца | Показатель токсичности (в режиме пламенного горения) НCL-50, г/м3 | № образца | Показатель токсичности (в режиме тления) НCL-50, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 39 38 41 42 39 | 1 2 3 4 5 | 41 39 38 41 42 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу

класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д  1000 м2/кг.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит сущность метода отнесения строительного материала к группе по горючести?

2. В чем состоит сущность метода отнесения строительного материала к группе по дымообразующей способности?

3. В чем состоит сущность метода отнесения строительного материала к группе по воспламеняемости?

4. В чем состоит сущность метода отнесения строительного материала к группе по распространению пламени?

5. В чем состоит сущность метода отнесения строительного материала к группе по токсичности?

Практическая  работа № 3-4.

«Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться

разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты».

Цель работы: определить места конструкций подвергающиеся наибольшему напряжению и разрушению при пожаре, прогнозирование поведения конструкций и способов их защиты.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов;

использовать методы и средства рациональной защиты;

знать:

основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты;

поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости;

предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности,

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

На фактический предел огнестойкости изгибаемых  элементов существенно влияют, в основном, три режимно-конструктивных параметра, и аналитическую зависимость при расчетах можно представить в виде

Fu=f(Dbm;Jσm;abc)

Для сжатых железобетонных элементов аналитические зависимости связывают между собой от пяти до шести основных параметров и могут быть представлены в виде

Fu=f(B; Dbm ;Jσ0;Rbnαμs)

Для несущих металлических конструкций с теплозащитным покрытием использованы математические зависимости вида

Fu=f( Dam ;δas;Jσs;Tsr)

Здесь Dam,Dbm

приведенный коэффициент диффузии тепла (температуропроводности) строительного материала, например, бетона, мм2 /мин;

Jσs, Jσ0 -    интенсивность напряжений (степень нагружения элемента); abc        - режимно-конструктивная характеристика расположения рабочей арматуры в поперечном сечении элемента, мм (для плоских плит abs -осевое расстояние, мм);

αμs	- степень армирования сечения железобетонного элемента;

В и Tsr - ширина поперечного сечения бетонного элемента и приведенная толщина металла стальной конструкции, мм;

Rbn - нормативная прочность бетона на сжатие, МПа;

δas - толщина теплозащитного слоя металлических конструкций, мм. Температуропроводность материалов: Коэффициент диффузии тепла (температуропроводности) огнезащитных слоев несущих железобетонных и металлических конструкций является одним из основных расчётных параметров.

Этот параметр характеризует интенсивность передачи температуры по сечению элемента и может быть определен по формуле

D0=λ/pc*Ct,

Где λ, - коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м°С);

С, - удельная теплоемкость материала, кДж/(кг°С);

рс - средняя плотность материала в сухом виде, кг/м3.

При расчетах огнестойкости конструкций используют понятие приведенного (осредненного) коэффициента температуропроводности материала защитного слоя, который определяют при температуре tm = 450°С по формуле (1):

Dbm=    6*104(λ0±b*10-4*tm)	    мм2/мин’

ρc*(C0+d*10-4*tm+0.05*w)

где λ и b - эмпирические числа для расчета коэффициента теплопроводности строительного материала; tm - осредненная температура нагрева материала по сечению элемента (450°С);

C0 и d- эмпирические числа для расчета удельной теплоемкости

материала; w - влажность материала массовая, % ; рс - средняя плотность сухого материала, кг/м .

Осредненные величины коэффициентов температуропроводности (тепловой диффузии) для ряда строительных материалов при их естественной влажности (1см2/ч=1.67мм2 /мин) приведены в таблицах.

Для железобетонных элементов, армированных сталью различных классов, расчётное уравнение имеет вид:

Fur=(2,15-\lnJσs \)6,6/n*(tcr/425)6,6*e0.12C*k , мин

k=k0*km*ks;

Jos - интенсивность напряжений в рабочей арматуре (1/кб);

tcr - критическая температура, °С (см. приложение II, табл. 1и 2);

п - эмпирические коэффициенты видов арматурной стали, приве

денные в табл. 1 и 2 (приложение II); С - степень огнезащиты рабочей арматуры, мм:

C = 12abs/Dbm0.8

abs - мера огнезащиты рабочей арматуры, мм,

abs=m0*amin=m0(δx,y+0,5d);

δx, δy - толщина защитного слоя бетона по осям координат поперечного сечения, мм;

amin- минимальное осевое расстояние до центра арматуры, мм;

т0 - коэффициент, учитывающий расположение рабочей армату ры в сечении элемента и условия её нагрева ;

Dbm - осреднённый коэффициент диффузии тепла для бетонамм2/мин;

k0- коэффициент, учитывающий пустотность поперечного   сечения на огнестойкость элемента (для сплошного сечения -1; для пустотелого настила - 0,8);

ks,.коэффициент, учитывающий величину номинального диаметра d, мм, рабочей арматуры на предел огнестойкости:

ks=(0,1d)0.05;

kт - коэффициент условий работы неразрезной конструкции:

кт=0,9*(1+Аоп/А),

где Аоп и А - соответственно площади сечения рабочей арматуры на опоре и в пролёте;

для простой балочной конструкции km=1;

Fur - предел огнестойкости конструкций по признаку потери несущей способности элемента, мин.

Критическая температура  (tcr,°C, при mts, = 0,625) для арматуры класса (марки стали) равна:

| 550 | °С- | А-III (25Г2С; 35ГС); |
| --- | --- | --- |
| 525 | °С- | А-II (Ст5); А-IIIв(35ГС); |
| 520 | °С- | А-IIIв (25 Г2С); А- IV (20 ХГ2Ц); |
| 510 | °С- | A-I (Ст 3); А-II (10 ГТ); А- IV (30 ХГ2С); Ат- V (20 ГС; 10 ГС2; 20 ГС2; 25 Г2С); |
| 505 | °С- | А- IV (80 С); |
| 500 | °С- | А-IIв (Ст 5; 10 ХНДП); А- V (23 Х2Г2Т); |
| 455 | °С- | Ат- VII (30 ХС2); |
| 450 | °С- | Ат- VI (20 Г2С; 20 ГС; 25 С2Р); |
| 415 | °С- | В -I и Вр-I; |
| 410 | °С- | А- VI (22 Х2Г2 АЮ); |
| 365 | °С- | К-7 и К-19; |
| 360 | °С- | В-II и Вр -II. |

Пожарно-техническая классификация зданий и сооружений, строений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности, определяемая исходя из степени участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара, осуществляется в соответствии с требованиями Ст.31 N 123-ФЗ. Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости и пожарной опасности. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций. Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний для определения показателей пожарной опасности строительных материалов, установленных в Ст.13 N 123-ФЗ.

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций, установленных в Ст.35 N 123-ФЗ.

Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295. Пределы огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:

1) потеря несущей способности (R);

2) потеря целостности (Е);

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).

3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).

4. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

5. Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные обозначения предельного состояния и группы.

Способы  повышения  стойкости  металлов  к  воздействию  пожаров

1. Выбор  изделий  из  металлов, более  стойких  к  воздействию  пожара.  В  этом  плане  предпочтение  отдаётся  сталям  вместо  алюминиевых  сплавов, причём  низколегированным  сталям  вместо  углеродистых.  При  выборе  арматурных  изделий  следует  предпочесть  арматуру, не  упрочнённую  наклёпом  и  термообработкой.

2. Специальным  изготовлением  металлических  изделий,  более  стойких  к  нагреву (с  учётом  информации  по).

3. Огнезащитой  металлоизделий  (конструкций)  посредством  нанесения  внешних  теплоизоляционных  слоёв.

Огнезащита органических материалов основана на «классическом треугольнике горения» (горючее-окислитель-источник зажигания). Чтобы предотвратить или затормозить горение материала необходимо или исключить один из компонентов «треугольника» или разорвать связи между углами физическими или химическими методами.

Огнезащита органических материалов

Физические методы:

замедление подвода тепла к материалу за счёт теплоизолирующего экранирования его поверхности;

- охлаждение зоны горения в результате увеличения отвода тепла в окружающую среду;

- ухудшение условий переноса реагентов (горючих паров, газов и кислорода) к фронту горения (создание физического барьера между материалом и окисляющей средой).

Химические методы:

- целенаправленные изменения структуры материала, соотношения и состава его материала;

- воздействие химических реагентов – ингибиторов газофазных реакций горения;

- воздействие химических реагентов, влияющих на твёрдофазные процессы пиролиза.

Способы повышения огнестойкости железобетонных конструкций

Повышение предела огнестойкости железобетонных конструкций может быть достигнуто различными способами, в том числе и конструктивными. К числу таких способов можно отнести:

- увеличение толщины защитного слоя бетона;

- применение теплоизолирующих покрытий и специальных бетонов;

- применение арматурной стали с более высокой критической

- температурой;

- обоснованное увеличение в процессе проектирования сечений

- элементов конструкций;

- изменение статической схемы элемента;

- изменение условий обогрева и т.д.

Таблица 6

Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций

| Класс пожарной опасности конструкций | Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры |  | Наличие |  | Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплового эффекта | горения | Группа |  |  |
|  | вертикальных | горизонтальных |  |  | горючести | воспламеняемости | дымообразующей способности |
| К0 | 0 | 0 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| К1 | не более 40 | не более 25 | не регламентируется | отсутствует | не выше Г2+ | не выше В2+ | не выше Д2+ |
| К2 | более 40, но не более 80 | более 25, но не более 50 | не регламентируется | отсутствует | не выше Г3+ | не выше В3+ | не выше Д2+ |
| К3 | не регламентируется |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется.

Задания для практической работы

1. В конструкции здания запроектировано использование деревянных балок перекрытия. Балки клееные двухскатные длиной 12 метров, высота в центральном сечении 750 мм, толщина 120 мм. Детали крепления – металлические стяжные шпильки с двухсторонним креплением шайб и гаек. Сделать вывод о соответствии выбранной строительной конструкции  требованиям проекта: класс пожарной опасности конструкции К1, предел огнестойкости  R45. В случае несоответствия предложить способы защиты для улучшения характеристик конструкции.

2. В конструкции здания запроектировано использование стальных балок для опирании железобетонных плит перекрытия по верхнему поясу. Балки двутавровые с приведенной толщиной металла 15 мм, длиной 12 метров, без огнезащиты. Сделать вывод о соответствии выбранной строительной конструкции  требованиям проекта: класс пожарной опасности конструкции не ниже К1, предел огнестойкости не менее R60. В случае несоответствия предложить способы защиты для улучшения характеристик конструкции.

3. В конструкции здания запроектировано использование деревянных колонн. Колонны из цельной древесины хвойных пород, сечением 200 х 220 мм, с поверхностной огнезащитной обработкой. Детали крепления – металлические стяжные шпильки с двухсторонним креплением шайб и гаек. Сделать вывод о соответствии выбранной строительной конструкции  требованиям проекта: класс пожарной опасности конструкции К1, предел огнестойкости  R45. В случае несоответствия предложить способы защиты для улучшения характеристик конструкции.

4. В конструкции здания запроектировано использование стальных балок для опирании железобетонных плит перекрытия по нижнему поясу. Балки двутавровые с приведенной толщиной металла 12 мм, сварные длиной 18 метров, без огнезащиты. Сделать вывод о соответствии выбранной строительной конструкции  требованиям проекта: класс пожарной опасности конструкции не ниже К1, предел огнестойкости не менее R 60. В случае несоответствия предложить способы защиты для улучшения характеристик конструкции.

5. В конструкции здания запроектировано использование стальных колонн. Колонны из профильной трубы, сечением 120 х 120 мм с толщиной стенки 5 мм,с огнезащитным фосфатным покрытием толщиной 2 мм.. Сделать вывод о соответствии выбранной строительной конструкции  требованиям проекта: класс пожарной опасности конструкции К0, предел огнестойкости  R150. В случае несоответствия предложить способы защиты для улучшения характеристик конструкции.

Контрольные вопросы

1. Как ведут себя растянутые конструкции в условиях пожара?

2. Какие нагрузки испытывают в условиях пожара сжатые конструкции?

3. На каких методах основана огнезащита органических строительных материалов?

4. На каких методах основана огнезащита стальных строительных конструкций?

5. На каких методах основана огнезащита железобетонных строительных конструкций?

Практическая работа № 5-6

Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией.

Цель работы: получение навыков определения степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара;

применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости;

знать:

степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений;

поведение зданий и сооружений в условиях пожара;

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности.

При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные технические условия в соответствии с требованиями Ст.78 N 123-ФЗ.

При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов дополнительно к требованиям настоящего Свода правил следует руководствоваться положениями N 123-ФЗ.

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций' |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

N 123-ФЗ

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий (класс Ф 5.1) следует принимать по таблице.

| Категория зданий или пожарных отсеков | Высота здания*, м | Степень огнестой- кости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Площадь этажа, м, в пределах пожарного отсека зданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноэтажных | в два этажа | в три этажа и более |  |  |
| А, Б | 36 | I | С0 | Не огр. | 5200 | 3500 |  |  |
| А | 36 | II | С0 | Не агр. | 5200 | 3500 |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 7800 | 3500 | 2600 |  |  |
|  |  | IV | С0 | 3500 |  |  |  |  |
| Б | 36 | II | С0 | Не огр. | 10400 | 7800 |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 7800 | 3500 | 2600 |  |  |
|  | - | IV | С0 | 3500 | - | - |  |  |
| В | 48 | l, II | С0 | Не огр. | 25000 | 10400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7800** | 5200** |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 25000 | 10400 | 5200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5200** | 3600** |  |  |
|  | 18 | IV | С0, С1 | 25000 | 10400 | - |  |  |
|  | 18 | IV | С2, С3 | 2600 | 2000 | - |  |  |
|  | 12 | V | Не норм. | 1200 | 600*** | - |  |  |
| Г | 54 | l, II | С0 | Не ограничивается |  |  |  |  |
|  | 36 | III | С0 | Не огр. | 25000 |  | 10400 |  |
|  | 30 | III | С1 | То же | 10400 |  | 7800 |  |
|  | 24 | IV | С0 | " | 10400 |  | 5200 |  |
|  | 18 | IV | С1 | 6500 | 5200 |  | - |  |
| Д | 54 | l, II | С0 | Не ограничивается |  |  |  |  |
|  | 36 | III | С0 | Не огр. | 50000 |  | 15000 |  |
|  | 30 | III | С1 | То же | 25000 |  | 10400 |  |
|  | 24 | IV | С0, С1 | " | 25000 |  | 7800 |  |
|  | 18 | IV | С2, С3 | 10400 | 7800 |  | - |  |
|  | 12 | V | Не норм. | 2600 | 1500 |  | - |  |
| * Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий класса пожарной опасности С0 и С1 не нормируется. ** Для деревообрабатывающих производств. *** Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф 5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице

| Категория склада | Высота зданий*, м | Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности зданий | Площадь этажа, м, в пределах пожарного отсека зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноэтажных | двухэтажных | многоэтажных |
| А | - | I, II | С0 | 5200 | - | - |
|  | - | III | С0 | 4400 | - | - |
|  | - | IV | С0 | 3600 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 75** | - | - |
| Б | 18 | I, II | С0 | 7800 | 5200 | 3500 |
|  | - | III | С0 | 6500 | - | - |
|  | - | IV | С0 | 5200 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 75** | - | - |
| В | 36 | I, II | С0 | 10400 | 7800 | 5200 |
|  | 24 | III | С0 | 10400 | 5200 | 2600 |
|  | - | IV | С0, С1 | 7800 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 2600 | - | - |
|  | - | V | Не норм. | 1200 | - | - |
| Д | Не огр. | I, II | С0 | Не огр. | 10400 | 7800 |
|  | 36 | III | С0, С1 | То же | 7800 | 5200 |
|  | 12 | IV | С0, С1 | " | 2200 | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 5200 | - | - |
|  | 9 | V | Не норм. | 2200 | 1200 | - |
| * Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре). ** Мобильные здания. |  |  |  |  |  |  |

Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Наибольшая допустимая высота здания, м | Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | С0 | 75 | 2500 |
| II | С0 | 50 | 2500 |
|  | С1 | 28 | 2200 |
| III | С0 | 28 | 1800 |
|  | С1 | 15 | 1800 |
|  | С0 | 5 | 1000 |
|  |  | 3 | 1400 |
| IV | С1 | 5 | 800 |
|  |  | 3 | 1200 |
|  | С2 | 5 | 500 |
|  |  | 3 | 900 |
| V | Не нормируется | 5 | 500 |
|  |  | 3 | 800 |

Примечание - Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для общественных зданий административного назначения и административно-бытовых зданий производственных и складских предприятий (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок) (класс Ф 4.3) следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота зданий, м | Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м, при числе этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6-9 | 10-16 |
| I | С0 | 50 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
| II | С0 | 50 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |
| II | С1 | 28 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1200 | - |
| III | С0 | 15 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | - | - |
| III | С1 | 12 | 2000 | 1400 | 1200 | 800 | - | - |
| IV | С0 | 9 | 2000 | 1400 | 1200 | - | - | - |
| IV | С1 | 6 | 2000 | 1400 | - | - | - | - |
| IV | С2, С3 | 6 | 1200 | 800 | - | - | - | - |
| V | С1-С3 | 6 | 1200 | 800 | - | - | - | - |

Примечание - Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей.

Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и этажности зданий должна быть не более указанной в табл.6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - в табл.6.10, предприятий торговли (магазинов, Ф3.1) - в табл.6.11.

Таблица 6.10

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота зданий, м | Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м, при числе этажей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для одноэтажных | для многоэтажных (не более 6 этажей) |
| I | С0 | 18 | 3000 | 2500 |
| II | С0 | 18 | 3000 | 2500 |
| II | С1 | 6 | 2500 | 1000 |
| III | С0 | 6 | 2500 | 1000 |
| III | С1 | 5 | 1000 | - |
| IV | С0, С1 | 5 | 1000 | - |
| IV | С2, С3 | 5 | 500 | - |
| V | С1-С3 | 5 | 500 | - |

Таблица 6.11

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже | Наибольшая высота здания, м | Площадь, м, этажа между противопожарными стенами в здании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-этажные | 3-5-этажные |
| I, II | С0 | 15 | 3500 | 3000 | 2500 |
| II | С1 | 5 | 2500 | 2000 | - |
| III | С0 | 5 | 2000 | 1000 | - |
|  | C1 | 3 | 1000 | - | - |
| IV, V | C1-С3 | 3 | 500 | - | - |

Задания для практической работы

Вариант №1.

1.1. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется здание лечебного учреждения со стационаром: высота здания 2 этажа, площадь этажа в здании 4000м2.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – деревянные, оштукатуренные с двух сторон, при  толщине слоя штукатурки 2 см, при а = 20см.

ПЕРЕКРЫТИЯ – деревянные с накатом и штукатуркой по сетке при толщине штукатурки а = 2 см.

КОНСТРУКЦИИ: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ – стальные при огнезащите по сетке слоем бетона, при а = 2 см.

ПЛИТЫ  ПОКРЫТИЯ – из плит типа АКД без утеплителя с деревянным каркасом и с нижней обшивкой из асбестоцемента, при В = 15 см.

1.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется детский сад: высота здания 3 этажа, число мест 300 человек,
площадь этажа 3500 м2.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – сплошные несущие железобетонные, толщина стен – 140 мм; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,8 т/м3, армированы сталью класса – A-V; расстояние до оси арматуры – 20 мм.

КОЛОННЫ – железобетонные, прямоугольного сечения с размерами 450x500 мм, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность  бетона – 2,9 т/м3; армированы сталью класса – В-II; расстояние до оси   арматуры – 50 мм, подвергнуты воздействию огня со всех сторон; дополнительно армированы в виде сварных поперечных сеток, установленных с шагом 260 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – железобетонные  свободно опертые, подвергнуты воздействию  огня с трех сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – B-I; ширина балок – 300 мм, расстояния де оси арматуры   а = 20  мм,  а = 20  мм;   соотношение  длительно  действующей части  нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЛИТЫ – железобетонные многопустотные с пустотами, расположенными поперек пролета; свободно опёртые по двум сторонам; бетон с заполнителем из силиконовых пород, плотность бетона - 2,0 т/м3, армированы сталью класса – А-VI; расстояние по оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно - 1; минимальная толщина плиты – 30 мм.

Вариант №2.

2.1. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется складское здание для хранения резинотехнических изделий: высота здания 2 этажа, категория склада В, площадь этажа в пределах пожарного отсека 1400 м2 высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных панелей - из трехслойных бескаркасных панелей с алюминиевыми профилированными обшивками сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 5,2 см.

КОЛОННЫ – кирпичные сечением 26x40 см.

Перекрытия по деревянным балкам при накате из несгораемых материалов и защите слоем штукатурки толщиной a = 3 см.

КОНСТРУКЦИИ: РИГЕЛИ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит по верхнему поясу с приведенной толщиной металла 1 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – бескаркасные с обшивками из древесно-стружечных плит с утеплителем из пенопласта, при В=14 см.

2.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется здание насосной по перекачке бензина: высота здания 2 этажа, категория здания А, размеры здания в плане 36Х24 м, высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ – из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 4,6 см.

КОЛОННЫ –  стальные без огнезащиты с приведенной толщиной металла 1 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – железобетонные, свободно опертые, подвергнуты воздействию огня с 3-х сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3 армированы сталью класса А-III; ширина балок – 120 мм, расстояние до оси арматуры а = 15 мм, а = 25 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1.

ПЛИТЫ – железобетонные, многопустотные, свободно опертые, с опиранием по контуру при Iу/Iх = 1,2; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, минимальная толщина плиты – 30 мм, армированы сталью класса Вр-II, расстояние до оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

Вариант №3.

3.1. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется лечебный корпус психиатрической  больницы: высота здания 3 этажа, площадь этажа в здании 1600 м2.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных панелей с наружной обшивкой из полиэфирного стеклопластика ПН-67 с внутренней обшивкой из двух гипсокартонных листов, при В = 18 см.

КОЛОННЫ – стальные с огнезащитой из керамзитовых плит, при а = 4 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – железобетонные, свободно опертые, подвергнуты воздействию огня с грех сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,9 t/m3; армированы сталью класса Вр-II; ширина балок – 200 мм, расстояние до оси арматуры а = 30 мм, а = 40 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЛИТЫ – железобетонные сплошные, свободно опертые, с опиранием по контуру при Iу/Iх = 1,2; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,4 т/м3; минимальная толщина плиты – 120 мм; армированы сталью класса-Ат-VII, расстояние до оси арматуры – 20 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

3.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется производственное здание деревообрабатывающей промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания В, размеры здания в плане 90х60м, высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных трехслойных каркасных панелей, с обшивками из асбестоцементных листов толщиной 10 мм с каркасом из асбестоцементных профилей и утеплителем из трудносгораемых минераловатных плит при креплении обшивок к каркасу стальными винтами, при В = 14 см.

КОЛОННЫ – стальные без огнезащиты, с приведенной толщиной металла 2 см.

ПЕРЕКРЫТИЯ – деревянные, с подшивкой и штукатуркой по сетке, при толщине штукатурки а = 3 см.

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ – стальные, при опирании плит по верхнему поясу, с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков B = 1,2 см, с каркасом из металлических тонких профилей: заполнение-гипсоперлитовые декоративные плиты, армированные стеклосеткой; каркас – стальной, открытый, заполненный внутри гипсовыми брусками.

Вариант №4.

4.1. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется здание института: высота здания 5 этажей, площадь этажа в здании 2000 м2.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – из виброкирпичных армированных панелей из силикатного кирпича при сплошном опирании на раствор и при средних напряжениях при основном сочетании только вертикальных нормативных нагрузок равных 28 кгс/см2, при а = 15 см.

КОЛОННЫ – кирпичные, сечением 25x25 см.

ПЕРЕКРЫТИЯ – деревянные с подшивкой и штукатуркой по дранке, при толщине штукатурки а = 3 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – бескаркасные с обшивками из фанеры, с утеплителем из пенопласта, при В = 13 см.

4.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется производственное здание: высота здания 2 этажа, категория здания Г, размеры здания в плане 60х36 м, высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания С1.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – из силикатного кирпича, при а = 12 см.

ПЕРЕГОРОДКИ – железобетонные, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 3,0 т/м3; минимальная толщина перегородок – 105 мм.

КОЛОННЫ – стальные с огнезащитой из керамзитовых плит, при а =  4 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – стальные при опирании плит, настилов на нижние пояса, полки конструкции с толщиной металла нижнего пояса 2 см:

ПАНЕЛИ – арболитовые с подложкой из бетона в растянутой зоне при защитном слое рабочей арматуры 10 мм, толщиной 18 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – ребристые железобетонные, предварительно напряженные из тяжелого бетона с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков В = 1,5 см, с открытым каркасом из тонкостенных стальных профилей; заполнение – жёсткие вермикулитовые плиты.

Вариант №5.

5.1. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется здание химической промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания Б, размеры здания в плане 96Х60 м, высота этажа 6 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – сплошные несущие железобетонные, толщина стен – 100 мм, бетон с заполнителем из силикатных пород; плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – А-Iв, расстояние до оси арматуры – 10 мм.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ – железобетонные, ребристые с ребрами вверх, свободно опёртые, с опиранием по контуру Iу/Iх = 1,4; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – А-II, расстояние до оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1; минимальная толщина плиты – 75 мм.

КОНСТРУКЦИИ: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – ребристые железобетонные, предварительно напряженные из тяжелого бетона с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков В = 1 см, с открытым каркасом из тонкостенных стальных профилей: заполнение – асбестоцементноперлитовые плиты.

БАЛКИ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит, настилов по верхнему поясу с приведенной толщиной металла 1,5 см.

5.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется производственное здание деревообрабатывающей промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания В, размеры здания в плане 90Х60м, высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных трехслойных панелей с обшивками из асбестоцементных листов и утеплителем из плит прессованной рисовой соломы, при В = 10,5 см.

КОЛОННЫ – стальные без огнезащиты с приведенной толщиной металла 1 cм.

КОНСТРУКЦИИ:

БАЛКИ ПОКРЫТИЯ – стальные при огнезащите по сетке слоем штукатурки, при а = 2 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – из плит типа АКД без утеплителя с деревянным каркасом и с нижней обшивкой из асбестоцемента, при  В = 20 см.

Вариант № 6.

6.1.  Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется здание по переработке шерсти: высота здания 2 этажа, категория Б, площадь этажа в пределах пожарного отсека 3000 м2, высота этажа 6 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – из естественных камней, с заполнением легким бетоном, при а = 26 см.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ – железобетонные, сплошные, свободно опертые, с опиранием по двум сторонам, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,0 т/м3; армированы сталью класса – А-III; расстояние до оси арматуры – 10 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0; минимальная толщина плиты – 30 мм.

КОНСТРУКЦИИ: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит,  настилов по  верхнему поясу с приведенной толщиной металла 2 см.

НАСТИЛ  ПОКРЫТИЯ – на основе стального профилированного листа рулонной кровлей и гравийной засыпкой толщиной 20 мм,  с теплоизоляцией из перлитофосфогелевых плит, при В = 14 см.

6.2. Сделать вывод о соответствии здания по огнестойкости требованиям норм.

Проектируется складское здание для хранения резинотехнических изделий: высота здания 2 этажа, категория склада В, площадь этажа в пределах пожарного отсека 1400 м2, высота этажа 9 м. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Здание состоит из следующих конструкций: СТЕНЫ – из виброкирпичных армированных панелей из силикатного кирпича при сплошном опирании на раствор и при средних напряжениях при основном сочетании только вертикальных нормативных нагрузок равных 32 кгс/см2, при а = 15 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – стальные при опирают плит, настилов по верхнему поясу, с приведенной толщиной металла – 3 см.

ПЛИТЫ – железобетонные сплошные, ребристые с ребрами вверх, свободно опертые, с опиранием по контуру Iу/Iх = 1,0; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,0 т/м3; минимальная толщина плиты – 50 мм; армированы    сталью   класса – B-I;   расстояние до оси арматуры – 10   мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 0,8.

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ – трехслойные с обшивками из оцинкованных стальных профилированных листов толщиной 0,8 мм с утеплителем из сгораемых пенопластов, при В = 8,5 см.

Контрольные вопросы

1.Какие строительные конструкции определяют степень огнестойкости здания и почему?

2.Как может быть повышена степень огнестойкости здания, если реконструкция здания невозможна?

3.Как влияет глубокая пропитка антипиренами деревянных конструкций  на степень огнестойкости здания в целом?

4.Какова степень огнестойкости здания, если более 90% конструкций соответствует  II степени огнестойкости и только одна IV?

5.Как влияет горючесть материалов используемых при строительстве здания на его степень огнестойкости?

Практическая работа № 7-8.

Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией.

Цель работы: получение навыков определения предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара;

применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости;

знать:

степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений;

поведение зданий и сооружений в условиях пожара;

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:

1) степень огнестойкости;

2) класс конструктивной пожарной опасности;

3) класс функциональной пожарной опасности.

Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3.

Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов

Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности.

При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные технические условия в соответствии с требованиями Ст.78 N 123-ФЗ.

При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов дополнительно к требованиям настоящего Свода правил

Производственные здания

6.1.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий (класс Ф 5.1) следует принимать по таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Категория зданий или пожарных отсеков | Высота здания*, м | Степень огнестой- кости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Площадь этажа, м, в пределах пожарного отсека зданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноэтажных | в два этажа | в три этажа и более |  |  |
| А, Б | 36 | I | С0 | Не огр. | 5200 | 3500 |  |  |
| А | 36 | II | С0 | Не огр. | 5200 | 3500 |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 7800 | 3500 | 2600 |  |  |
|  | - | IV | С0 | 3500 | - | - |  |  |
| Б | 36 | II | С0 | Не огр. | 10400 | 7800 |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 7800 | 3500 | 2600 |  |  |
|  | - | IV | С0 | 3500 | - | - |  |  |
| В | 48 | l, II | С0 | Не огр. | 25000 | 10400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7800** | 5200** |  |  |
|  | 24 | III | С0 | 25000 | 10400 | 5200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5200** | 3600** |  |  |
|  | 18 | IV | С0, С1 | 25000 | 10400 | - |  |  |
|  | 18 | IV | С2, С3 | 2600 | 2000 | - |  |  |
|  | 12 | V | Не норм. | 1200 | 600*** | - |  |  |
| Г | 54 | l, II | С0 | Не ограничивается |  |  |  |  |
|  | 36 | III | С0 | Не огр. | 25000 |  | 10400 |  |
|  | 30 | III | С1 | То же | 10400 |  | 7800 |  |
|  | 24 | IV | С0 | " | 10400 |  | 5200 |  |
|  | 18 | IV | С1 | 6500 | 5200 |  | - |  |
| Д | 54 | l, II | С0 | Не ограничивается |  |  |  |  |
|  | 36 | III | С0 | Не огр. | 50000 |  | 15000 |  |
|  | 30 | III | С1 | То же | 25000 |  | 10400 |  |
|  | 24 | IV | С0, С1 | " | 25000 |  | 7800 |  |
|  | 18 | IV | С2, С3 | 10400 | 7800 |  | - |  |
|  | 12 | V | Не норм. | 2600 | 1500 |  | - |  |
| * Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий класса пожарной опасности С0 и С1 не нормируется. ** Для деревообрабатывающих производств. *** Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь этажа пожарного отсека определяется площадью, ограниченной наружными стенами здания или противопожарной стеной.

Складские здания

6.2.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф 5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Категория склада | Высота зданий*, м | Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности зданий | Площадь этажа, м2, в пределах пожарного отсека зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноэтажных | двухэтажных | многоэтажных |
| А | - | I, II | С0 | 5200 | - | - |
|  | - | III | С0 | 4400 | - | - |
|  | - | IV | С0 | 3600 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 75** | - | - |
| Б | 18 | I, II | С0 | 7800 | 5200 | 3500 |
|  | - | III | С0 | 6500 | - | - |
|  | - | IV | С0 | 5200 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 75** | - | - |
| В | 36 | I, II | С0 | 10400 | 7800 | 5200 |
|  | 24 | III | С0 | 10400 | 5200 | 2600 |
|  | - | IV | С0, С1 | 7800 | - | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 2600 | - | - |
|  | - | V | Не норм. | 1200 | - | - |
| Д | Не огр. | I, II | С0 | Не огр. | 10400 | 7800 |
|  | 36 | III | С0, С1 | То же | 7800 | 5200 |
|  | 12 | IV | С0, С1 | " | 2200 | - |
|  | - | IV | С2, С3 | 5200 | - | - |
|  | 9 | V | Не норм. | 2200 | 1200 | - |
| * Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре). ** Мобильные здания. |  |  |  |  |  |  |

Жилые здания (дома)

6.5.1 Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8

Таблица 6.8

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Наибольшая допустимая высота здания, м | Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | С0 | 75 | 2500 |
| II | С0 | 50 | 2500 |
|  | С1 | 28 | 2200 |
| III | С0 | 28 | 1800 |
|  | С1 | 15 | 1800 |
|  | С0 | 5 | 1000 |
|  |  | 3 | 1400 |
| IV | С1 | 5 | 800 |
|  |  | 3 | 1200 |
|  | С2 | 5 | 500 |
|  |  | 3 | 900 |
| V | Не нормируется | 5 | 500 |
|  |  | 3 | 800 |

Примечание - Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания.

Общественные здания

6.8.1 Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и этажности зданий должна быть не более указанной в табл.6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - в табл.6.10, предприятий торговли (магазинов, Ф3.1) - в табл.6.11.

Таблица 6.10

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота зданий, м | Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для одноэтажных | для многоэтажных (не более 6 этажей) |
| I | С0 | 18 | 3000 | 2500 |
| II | С0 | 18 | 3000 | 2500 |
| II | С1 | 6 | 2500 | 1000 |
| III | С0 | 6 | 2500 | 1000 |
| III | С1 | 5 | 1000 | - |
| IV | С0, С1 | 5 | 1000 | - |
| IV | С2, С3 | 5 | 500 | - |
| V | С1-С3 | 5 | 500 | - |

Таблица 6.11

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже | Наибольшая высота здания, м | Площадь, м2, этажа между противопожарными стенами в здании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-этажные | 3-5-этажные |
| I, II | С0 | 15 | 3500 | 3000 | 2500 |
| II | С1 | 5 | 2500 | 2000 | - |
| III | С0 | 5 | 2000 | 1000 | - |
|  | C1 | 3 | 1000 | - | - |
| IV, V | C1-С3 | 3 | 500 | - | - |

Примечания:

1. В одноэтажных зданиях продовольственных магазинов и магазинов типа "Универсам" III степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа.

2. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена не более чем вдвое.

3. При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах зданий магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов (Ф4.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по табл.6.13.

Таблица 6.13

| Число учащихся или мест в здании | Класс конструктивной пожарной опасности | Степень огнестойкости | Допустимая высота зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| До 270 | С1, С2, С3 | IV | 3 |
|  | С0 | III | 3 |
| " 350 | С1 | II | 5 |
| " 600 | С0 | II | 5 |
| " 1600 | С1 | I | 5 |
| Не нормируется | С0 | I | 12 |

Примечание - Актовые залы - лекционные аудитории в зданиях школ и школ-интернатов III степени огнестойкости следует размещать не выше второго этажа. Перекрытие под актовым залом - лекционной аудиторией должно быть противопожарным 2-го типа.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, наибольшая высота культурно-зрелищных зданий или сооружений (Ф2.1, Ф2.3) следует принимать в зависимости от вместимости зрительных залов по табл.6.15.

Таблица 6.15

| Здания или сооружения | Степень огнестойкости | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота зданий, м | Наибольшая вместимость зала, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кинотеатры (Ф2.1) |  |  |  |  |
|  | IV | С0, С1, С2 | 3 | До 300 |
|  | III | С0 | 5 | " 400 |
|  | II | С0, С1 | 5 | " 600 |
|  | I | С1 | 5 | " 800 |
|  | I | С0 | Не нормируются |  |
| (Ф2.3): |  |  |  |  |
| Закрытые | IV | С0, С1, С2 | 3 | До 600 |
| Закрытые | III | С0 | 3 | До 600 |
|  | I, II | С0, С1 | 3 | Не нормируется |
| Открытые | Любая | Любая | 3 | До 600 |
|  | I, II | С0, С1 | 3 | Не нормируется |
| Клубы | IV | С2, С3 | 3 | До 300 |
|  | IV | С1 | 5 | " 300 |
|  | III | С0 | 5 | " 400 |
|  | II | С0, С1 | 8* | " 600 |
|  | I | С1 | 8* | Не нормируется |
|  | I | С0 | Не нормируются |  |
| Театры | I | С0 | То же |  |
| * Зрительные залы следует размещать не выше второго этажа. |  |  |  |  |

Примечание - При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с кинотеатром сезонного действия разной степени огнестойкости между ними должна быть предусмотрена противопожарная стена 2-го типа. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице.

Задания для практической работы

Вариант 1.

1.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется складское здание категории В: высота здания 2 этажа по 6 м каждый, площадь этажа в здании 4000м2.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – несущие кирпичные  оштукатуренные внутри толщиной кладки 50 см и при толщине слоя штукатурки 2 см. Кирпич силикатный.

ПЕРЕКРЫТИЯ –  плиты железобетонные  пустотные по стальным балкам, свободно опертым на стены и балки.

БАЛКИ – железобетонные, свободно опертые, подвергнуты воздействию огня с грех сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,9 t/m3; армированы сталью класса Вр-II; ширина балок – 200 мм, расстояние до оси арматуры а = 30 мм, а = 40 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

КОЛОННЫ: железобетонные квадратного сечения с размерами 450x450 мм, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность  бетона – 2,9 т/м3; армированы сталью класса – А-III; расстояние до оси   арматуры – 20 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1.

ПОЛЫ – наливные из компаунда на основе эпоксидных смол по бетонной стяжке.

ПЕРЕГОРОДКИ – из двух слоев фанеры по деревянному каркасу с тепло - звуко -изоляцией из пенопласта ПСВС.

СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК:  – трехслойные каркасные панели с  двух сторон асбоцементный лист  толщиной 10 мм. С наполнителем из полистирольного пенопласта ПСВС, декоративная отделка ламинированные панели из ДВП.

Лестничные марши и площадки стальные сварные, стальной лист с ромбовидным рифлением по уголкам и швеллерам, Ст. 3ПС5.

1.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется детский сад: высота здания 3 этажа, число мест 300 человек,
площадь этажа 1500 м2.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – сплошные несущие железобетонные, толщина стен – 140 мм; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,8 т/м3, армированы сталью класса – A-V; расстояние до оси арматуры – 20 мм. Снаружи вентилируемый фасад из поливинилхлоридных панелей (сайдинга) с утеплителем из минераловатных плит.

КОЛОННЫ – железобетонные, прямоугольного сечения с размерами 450x500 мм, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность  бетона – 2,9 т/м3; армированы сталью класса – В-II; расстояние до оси   арматуры – 50 мм, подвергнуты воздействию огня со всех сторон; дополнительно армированы в виде сварных поперечных сеток, установленных с шагом 260 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ: БАЛКИ – железобетонные  свободно опертые, подвергнуты воздействию  огня с трех сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – B-I; ширина балок – 300 мм, расстояния де оси арматуры   а = 20  мм,  а = 20  мм;   соотношение  длительно  действующей части  нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЛИТЫ – железобетонные многопустотные с пустотами, расположенными поперек пролета; свободно опёртые по двум сторонам; бетон с заполнителем из силиконовых пород, плотность бетона - 2,0 т/м3, армированы сталью класса – А-VI; расстояние по оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно - 1; минимальная толщина плиты – 30 мм.

ПОЛЫ – линолеум, по деревянному настилу, шпунтованная сосновая доска,

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с асбестоцементными листами и со средним слоем минераловатных плит.

Вариант 2.

2.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется складское здание для хранения резинотехнических изделий: высота здания 2 этажа, категория склада В, площадь этажа в пределах пожарного отсека 1400 м2 высота этажа 9 м.

Здание состоит из следующих конструкций: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных панелей - из трехслойных бескаркасных панелей с алюминиевыми профилированными обшивками сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 5,2 см.

КОЛОННЫ – кирпичные сечением 26x40 см.

ПЕРЕКРЫТИЯ по деревянным балкам при накате из несгораемых материалов и защите слоем штукатурки толщиной a = 3 см.

КОНСТРУКЦИИ: РИГЕЛИ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит по верхнему поясу с приведенной толщиной металла 1 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – бескаркасные с обшивками из древесно-стружечных плит с утеплителем из пенопласта, при В=14 см.

2.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется здание насосной по перекачке бензина: высота здания 2 этажа, категория здания А, размеры здания в плане 36Х24 м, высота этажа 6 м.

Здание состоит из следующих конструкций:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ – из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 4,6 см.

КОЛОННЫ –  стальные без огнезащиты с приведенной толщиной металла 1 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ:

БАЛКИ – железобетонные, свободно опертые, подвергнуты воздействию огня с 3-х сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3 армированы сталью класса А-III; ширина балок – 120 мм, расстояние до оси арматуры а = 15 мм, а = 25 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1.

ПЛИТЫ – железобетонные, многопустотные, свободно опертые, с опиранием по контуру при Iу/Iх = 1,2; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, минимальная толщина плиты – 30 мм, армированы сталью класса Вр-II, расстояние до оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЕРЕГОРОДКИ - из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 5 см.

Вариант №3.

3.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется лечебный корпус психиатрической  больницы: высота здания 3 этажа, площадь этажа в здании 1600 м2.

Здание состоит из следующих конструкций:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных панелей с наружной обшивкой из полиэфирного стеклопластика ПН-67 с внутренней обшивкой из двух гипсокартонных листов, при В = 18 см.

КОЛОННЫ – стальные с огнезащитой из керамзитовых плит, при а = 4 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ:

БАЛКИ – железобетонные, свободно опертые, подвергнуты воздействию огня с грех сторон, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,9 t/m3; армированы сталью класса Вр-II; ширина балок – 200 мм, расстояние до оси арматуры а = 30 мм, а = 40 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЛИТЫ – железобетонные сплошные, свободно опертые, с опиранием по контуру при Iу/Iх = 1,2; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,4 т/м3; минимальная толщина плиты – 120 мм; армированы сталью класса-Ат-VII, расстояние до оси арматуры – 20 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0.

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с гипсокартонными листами и со средним слоем из минераловатных плит.

3.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется производственное здание деревообрабатывающей промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания В, размеры здания в плане 90х60м, высота этажа 9 м.

Здание состоит из следующих конструкций:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных трехслойных каркасных панелей, с обшивками из асбестоцементных листов толщиной 10 мм с каркасом из асбестоцементных профилей и утеплителем из трудносгораемых минераловатных плит при креплении обшивок к каркасу стальными винтами, при В = 14 см.

КОЛОННЫ – стальные без огнезащиты, с приведенной толщиной металла 2 см.

ПЕРЕКРЫТИЯ – деревянные, с подшивкой и штукатуркой по сетке, при толщине штукатурки а = 3 см.

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ – стальные, при опирании плит по верхнему поясу, с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков B = 1,2 см, с каркасом из металлических тонких профилей: заполнение-гипсоперлитовые декоративные плиты, армированные стеклосеткой; каркас – стальной, открытый, заполненный внутри гипсовыми брусками.

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с асбестоцементными листами и со средним слоем минераловатных плит.

Вариант №4.

4.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется здание научно-исследовательского института: высота здания 5 этажей, площадь этажа в здании 2000 м2.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – из виброкирпичных армированных панелей из силикатного кирпича при сплошном опирании на раствор и при средних напряжениях при основном сочетании только вертикальных нормативных нагрузок равных 28 кгс/см2, при а = 15 см.

КОЛОННЫ – кирпичные, сечением 25x25 см.

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с гипсокартонными листами и со средним слоем из минераловатных плит.

ПЕРЕКРЫТИЯ – деревянные с подшивкой и штукатуркой по дранке, при толщине штукатурки а = 3 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – бескаркасные с обшивками из фанеры, с утеплителем из пенопласта, при В = 13 см.

4.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется производственное здание: высота здания 2 этажа, категория здания Г, размеры здания в плане 60х36 м, высота этажа 9 м.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – из силикатного кирпича, при а = 12 см.

ПЕРЕГОРОДКИ – железобетонные, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 3,0 т/м3; минимальная толщина перегородок – 105 мм.

КОЛОННЫ – стальные с огнезащитой из керамзитовых плит, при а =  4 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ:

БАЛКИ – стальные при опирании плит, настилов на нижние пояса, полки конструкции с толщиной металла нижнего пояса 2 см:

ПАНЕЛИ – арболитовые с подложкой из бетона в растянутой зоне при защитном слое рабочей арматуры 10 мм, толщиной 18 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – ребристые железобетонные, предварительно напряженные из тяжелого бетона с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков В = 1,5 см, с открытым каркасом из тонкостенных стальных профилей; заполнение – жёсткие вермикулитовые плиты.

Вариант №5.

5.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется здание химической промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания Б, размеры здания в плане 96Х60 м, высота этажа 6 м.

Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – сплошные несущие железобетонные, толщина стен – 100 мм, бетон с заполнителем из силикатных пород; плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – А-Iв, расстояние до оси арматуры – 10 мм.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ – железобетонные, ребристые с ребрами вверх, свободно опёртые, с опиранием по контуру Iу/Iх = 1,4; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 1,2 т/м3, армированы сталью класса – А-II, расстояние до оси арматуры – 10 мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1; минимальная толщина плиты – 75 мм.

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с асбестоцементными листами и со средним слоем минераловатных плит.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – ребристые железобетонные, предварительно напряженные из тяжелого бетона с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков В = 1 см, с открытым каркасом из тонкостенных стальных профилей: заполнение – асбестоцементноперлитовые плиты.

БАЛКИ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит, настилов по верхнему поясу с приведенной толщиной металла 1,5 см.

5.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется производственное здание деревообрабатывающей промышленности: высота здания 3 этажа, категория здания В, размеры здания в плане 90Х60м, высота этажа 6 м.

Здание состоит из следующих конструкций:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – из навесных трехслойных панелей с обшивками из асбестоцементных листов и утеплителем из плит прессованной рисовой соломы, при В = 10,5 см.

КОЛОННЫ – стальные без огнезащиты с приведенной толщиной металла 1 cм.

КОНСТРУКЦИИ:

БАЛКИ ПОКРЫТИЯ – стальные при огнезащите по сетке слоем штукатурки, при а = 2 см.

ПЕРЕГОРОДКИ - из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 5 см.

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ – из плит типа АКД без утеплителя с деревянным каркасом и с нижней обшивкой из асбестоцемента, при  В = 20 см.

Вариант № 6.

6.1. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется здание по переработке шерсти: высота здания 2 этажа, категория Б, площадь этажа в пределах пожарного отсека 3000 м2, высота этажа 6 м. Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – из естественных камней, с заполнением легким бетоном, при а = 26 см.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ – железобетонные, сплошные, свободно опертые, с опиранием по двум сторонам, бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,0 т/м3; армированы сталью класса – А-III; расстояние до оси арматуры – 10 мм, соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 1,0; минимальная толщина плиты – 30 мм.

ПЕРЕГОРОДКИ – из трехслойной панели на деревянном каркасе с двух сторон с асбестоцементными листами и со средним слоем минераловатных плит.

ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ – стальные при опирании плит,  настилов по  верхнему поясу с приведенной толщиной металла 2 см.

НАСТИЛ  ПОКРЫТИЯ – на основе стального профилированного листа рулонной кровлей и торфоплитами толщиной 20 мм,  с теплоизоляцией из торфа, при В = 14 см.

6.2. Сделать вывод о соответствии здания требованиям норм по классу конструктивной пожарной опасности.

Проектируется складское здание для хранения бумажной и картонной тары: высота здания 2 этажа, категория склада В, площадь этажа в пределах пожарного отсека 1600 м2, высота этажа 6 м. Здание состоит из следующих конструкций:

СТЕНЫ – из навесных трехслойных каркасных панелей, с обшивками из асбестоцементных листов толщиной 10 мм с каркасом из асбестоцементных профилей и утеплителем из минераловатных плит при креплении обшивок к каркасу стальными винтами, при В = 14 см.

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ:

БАЛКИ – стальные при опирают плит, настилов по верхнему поясу, с приведенной толщиной металла – 3 см.

ПЛИТЫ – железобетонные сплошные, ребристые с ребрами вверх, свободно опертые, с опиранием по контуру Iу/Iх = 1,0; бетон с заполнителем из силикатных пород, плотность бетона – 2,0 т/м3; минимальная толщина плиты – 50 мм; армированы    сталью   класса – B-I;   расстояние до оси арматуры – 10   мм; соотношение длительно действующей части нагрузки к полной нагрузке равно – 0,8.

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ – трехслойные с обшивками из оцинкованных стальных профилированных листов толщиной 0,8 мм с утеплителем из сгораемых пенопластов, при В = 8,5 см.

ПЕРЕГОРОДКИ - из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями, при В = 5 см.

Контрольные вопросы

1.Какие строительные конструкции определяют класс конструктивной пожарной опасности здания и почему?

2.Как может быть повышен класс конструктивной пожарной опасности здания, если реконструкция здания невозможна?

3.Как влияет глубокая пропитка антипиренами деревянных конструкций  на класс конструктивной пожарной опасности здания?

4.Каков класс конструктивной пожарной опасности здания, если более 90% конструкций соответствует  классу СО  и только 10%  С1?

5.Как влияет предел огнестойкости конструкций используемых при строительстве здания на его класс конструктивной пожарной опасности?

Практическая работа № 9.

Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Цель работы: получение навыков определения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

знать:

категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

СП 12.13130.2009   СВОД ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.

Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А повышенная взрывопожаро- опасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопожаро- опасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1-В4 пожаро- опасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б |
| Г умеренная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д пониженная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
| Примечания 1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А. 2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1-В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б. |  |

5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Приложение А

(обязательное)

Методы определения категорий помещений А и Б

А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта

А.1.1 При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Приложение Б

(обязательное)

Методы определения категорий помещений В1-В4

Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1 - Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4

| Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка на участке, МДж·м-2 | Способ размещения |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более 2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401-2200 | В соответствии с Б.2 |
| В3 | 181-1400 | В соответствии с Б.2 |
| В4 | 1-180 | На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2 |

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка , МДж, определяется по формуле

,                                                      (Б.1)

где - количество -того материала пожарной нагрузки, кг;

- низшая теплота сгорания -того материала пожарной нагрузки, МДж·кг.

Удельная пожарная нагрузка , МДж·м, определяется из соотношения

,                                                          (Б.2)

где - площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков , кВт·м, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения , приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если 11 м; если 11 м, то предельное расстояние определяется как , где - определяется из таблицы Б.2; - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица Б.2 - Значения предельных расстояний в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков

| , кВт·м-2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 |

Задания для практической работы

| № варианта | Наименование помещения и объем, м3 | Наименование ГГ, ЛВЖ,ГЖ | Объем емкости или аппарата | Давление в аппарате Р1 кПа | Max давление в трубопроводе Р2 кПа | Расход газа (ЛВЖ) q, м3/с | Внутренний радиус трубопровода r, м | Длина трубопровода от аппарата до задвижки L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по производству аммиака. 20000 | Метан СН4 | 10 | 600 | 660 | 2,5 | 0,25 | 15 |
| 2 | Цех по производству полиэтилена высокого давления. 50000 | Этилен С2Н4 | 20 | 1000 | 1500 | 3,5 | 0,3 | 40 |
| 3 | Цех по производству каучука. 60000 | Этиловый спирт С2 Н5 (ОН) | 3 | 300 | 150 | 1,75 | 0,1 | 20 |
| 4 | Цех по производству газовой сажи. 30000 | Метан СН4 | 5 | 400 | 200 | 0,4 | 0,05 | 15 |
| 5 | Цех по производству ацетилена. 9000 | Ацетилен С2 Н2 | 8 | 1500 | 800 | 1,5 | 0,15 | 10 |
| 6 | Цех по производству сварочных работ. 12000 | Ацетилен С2 Н2 | 1,5 | 500 | 170 | 0,77 | 0,03 | 80 |

Контрольные вопросы

1. В каких единицах измеряется удельная пожарная нагрузка?

2. К какой категории относится помещение с наличием горючих пылей, если расчет показал, что  расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа?

3. Как влияет температура ГГ и ЛВЖ на расчетное избыточное давление взрыва?

4. Укажите  инженерно-технические решения позволяющие уменьшить  взрывопожарную и пожарную опасность помещения.

Практическая работа № 10.

Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Цель работы: получение навыков определения категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

знать:

категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

Работа студентом выполняется: в группе по 5-6 человек.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

№123-ФЗ 2008 г.

11. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами  по пожарной безопасности.

22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

СП 12.13130.2009   СВОД ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Задания для практической работы

Вариант 1.

Определить категорию проектируемого здания по пожарной и взрывопожарной опасности.  Здание цеха по производству офисной мебели, 3-х этажное  II степени огнестойкости, системами автоматического пожаротушения не оборудовано. В здании располагаются следующие помещения:

- цех резки и раскроя металла с участком сварки металлических каркасов площадью 240 м2;

-  цех резки и раскроя древесины и древесностружечных плит площадью180 м2;

- цех шлифовки  деревянных деталей и декора площадью 24 м2;

- цех покраски и лакировки  с сушильным отделением площадью 280 м2;

- сборочный цех  площадью 250 м2;

- швейный цех площадью 60 м2;

- склад сырья и комплектующих  площадью 300 м2;

- склад готовой продукции  площадью 300 м2;

- склад лакокрасочных материалов площадью 12 м2..

Вариант 2.

Определить категорию проектируемого здания по пожарной и взрывопожарной опасности.  Здание цеха по производству детских игрушек, одноэтажное  I степени огнестойкости, системами  автоматического пожаротушения не оборудовано. В здании располагаются следующие помещения:

- склад сырья и комплектующих  площадью 300 м2;

- цех резки и раскроя металла с участками штамповки и сварки металлических деталей площадью 300 м2;

-  цех резки и раскроя древесины и древесностружечных плит площадью180 м2;

- цех изготовления и шлифовки  деревянных деталей и декора площадью 300 м2;

- цех покраски и лакировки  с сушильным отделением площадью 280 м2;

- сборочный цех  площадью 250 м2;

- цех нанесения порошковых покрытий с сушильной камерой площадью 120 м2;

- склад лакокрасочных материалов  площадью 30 м2..

Вариант 3.

Определить категорию проектируемого здания по пожарной и взрывопожарной опасности.  Здание склада  оптовой базы,  двухэтажное, II степени огнестойкости, системами  автоматического пожаротушения не оборудовано. В здании располагаются следующие помещения:

- склад   корпусной мебели -1200 м2;

- склад   мягкой мебели -1300 м2;

- склад   ковровых покрытий -400  м2;

- склад средств бытовых химии по уходу за мебелью, полиролей и пятновыводителей  на основе ЛВЖ - 280 м2;

- склад   постельного белья и матрасов -360 м2;

- склад    упаковки и тары - 60 м2;

- склад   металлической фурнитуры и крепежных изделий - 50 м2;

- газовая котельная - 60 м2.

Вариант 4.

Определить категорию проектируемого здания по пожарной и взрывопожарной опасности.  Здание склада  базы строительных материалов,  трехэтажное, II степени огнестойкости, системами  автоматического пожаротушения не оборудовано. В здании располагаются следующие помещения:

- склад   пиломатериалов -1600 м2;

- склад  красок и растворителей -200  м2;

- склад   газобетонных блоков и панелей -800 м2;

- склад   гидроизоляционных битумных кровельных материалов- 600 м2;

- склад   керамической плитки  140 м2;

- склад   ПВХ и поли стирольных покрытий и панелей 120 м2;

- склад  полиэтиленовых и полипропиленовых канализационных фасонных изделий и труб 160  м2;

- газовая котельная 60 м2.

Вариант 5.

Определить категорию проектируемого здания по пожарной и взрывопожарной опасности.  Здание цеха по производству бытовой техники, одноэтажное  III степени огнестойкости, системами  автоматического пожаротушения не оборудовано. В здании располагаются следующие помещения:

- склад сырья и комплектующих  площадью 400 м2;

- цех резки и раскроя металла с участками штамповки и сварки металлических деталей площадью 320 м2;

-  цех литьевых автоматов и экструдеров 180 м2;

-  цех покраски и лакировки  с сушильным отделением площадью 180 м2;

- цех нанесения порошковых покрытий с сушильной камерой площадью 120 м2;

- сборочный цех  площадью 440 м2

- склад готовой продукции  площадью 360 м2;

- склад лакокрасочных материалов и растворителей  площадью 30 м2;

- склад пластмасс в гранулах 60 м2..

Контрольные вопросы

1. К какой категории зданий относится здание УГКР?

2. Какие здания подлежат категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности?

3. Могут ли в здании, не имеющем категории по пожарной и взрывопожарной опасности располагаться категорируемые  помещения?

4.Укажите  инженерно-технические решения позволяющие уменьшить  взрывопожарную и пожарную опасность помещения.